# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

# WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Wymiana odcinków sieci wodociągowych  metodą bezwykopową w rejonie ulic Ogrodniczej i Wojska Polskiego (w powiązaniu z realizacją inwestycji drogowej pn: „Przebudowa drogi krajowej Nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Zółkiewskiego na odcinku od ul.Zbrowskiego do ul.Kozienickiej wraz z przebudową ul.Zwolińskiego) na podstawie załączonych planów sytuacyjnych

Główny przedmiot zamówienia (kod CPV):

45 23 13 00-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zamawiający:

WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. z O.O.

26-600 Radom, ul.Filtrowa 4

Autor specyfikacji technicznej:

Mariola Skórnicka

Specyfikacja zawiera:

ST WOD 00 – Specyfikacja techniczna – cześć ogólna  	    - str   2

ST WOD 01 – Specyfikacja techniczna – roboty ziemne	    - str 11

ST WOD 02 – Specyfikacja techniczna – roboty montażowe  - str 17

Data opracowania:

grudzień 2018 rok

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

# ST WOD 00 – Część ogólna

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadana zamówieniu poprzez Zamawiającego

Wymiana odcinków sieci wodociągowych metodą bezwykopową w rejonie ulic Wojska Polskiego i Ogrodniczej (w powiązaniu z realizacją inwestycji drogowej pn: „Przebudowa drogi krajowej Nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Zółkiewskiego na odcinku od ul.Zbrowskiego do ul.Kozienickiej wraz z przebudową ul.Zwolińskiego) na podstawie załączonych planów sytuacyjnych CPV 45 23 13 00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

  - Przedmiot i zakres robót

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające     na celu wymianę odcinków sieci wodociągowych z rur żeliwnych po istniejącej trasie  w rejonie ulic Wojska Polskiego i Ogrodniczej będących w ciągłym ruchu kołowym i pieszym w następującym zakresie:

Zadanie 1

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE W UL.OGRODNICZEJ  NA DŁUGOŚCI 80,00  mb (metodą bezwykopową)

- odcinek z rur PE Ø 110 mm w rurze ochronnej PE Ø 160 mm na długości 80,00 mb;

- zasuwa żeliwna klinowa owalna kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną Ø 100 mm -(w  miejscach  włączenia  w  istniejący  wodociąg  z  rur  żeliwnych  Ø 100 mm  w  ulicy Ogrodniczej)                                                                                                 – 2 kpl

- roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni po robotach montażowych w miejscach włączenia w ul.Ogrodniczej;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

Zadanie 2

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE W UL.WOJSKA POLSKIEGO  NA DŁUGOŚCI 50,00  mb (metodą bezwykopową)

- odcinek z rur PE Ø 225 mm w rurze ochronnej PE Ø 280 – 315  mm na długości 50,00 mb;

- zasuwa żeliwna klinowa owalna kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną Ø 100 mm -(w  miejscach  włączenia  w  istniejący  wodociąg  z  rur  żeliwnych  Ø 200 mm  w  ulicy Wojska Polskiego)                                                                                          – 2 kpl

- roboty ziemne i odtworzeniowe nawierzchni po robotach montażowych w miejscach włączenia w ul.Wojska Polskiego;

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej;

w ramach trwającej realizacji inwestycji drogowej pn: „Przebudowa drogi krajowej Nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Zółkiewskiego na odcinku od ul.Zbrowskiego do ul.Kozienickiej wraz z przebudową ul.Zwolińskiego" realizowanej przez Generalnego Wykonawcę Robót, tj: Konsorcjum: BUDROMOST STARACHOWICE I MOSTY ŁÓDŹ.

Na przedmiotowych odcinakach sieci wodociągowych istniejące rurociągi żeliwne należy wykonać metodą bezwykopową i wymienić na rury PE Ø 110 i 225 mm w rurach ochronnych PE Ø 160 i 280 – 315 mm na podstawie załączonych planów sytuacyjnych i w uzgodnieniu z Generalnym Wykonawcą przebudowywanych dróg krajowych Nr  9 i 12 w ulicach Wojska Polskiego i Ogrodniczej.

Trasy przedmiotowych odcinków sieci wodociągowych (Załącznik Nr 1 i 2) przebiegają przez teren realizowanej inwestycji Gminy Miasta Radom pn:  „Przebudowa drogi krajowej Nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Zółkiewskiego na odcinku od ul.Zbrowskiego do ul.Kozienickiej wraz z przebudową ul.Zwolińskiego"

Trasy przedmiotowych odcinków sieci wodociągowych przebiegają przez działki miejskie w drogach będących w ciągłym ruchu kołowym i pieszym.

W zakres robót wchodzą: (w nawiasie podano symbole szczegółowych specyfikacji)

- roboty ziemne (ST WOD 01)

CPV 45 11 12 00-0    (roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu pod budowę i roboty

ziemne);

- roboty montażowe (ST WOD 02)

CPV 45 23 21 50-8  (roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody);

- inne roboty towarzyszące związane z wymianą sieci  wodociągowych

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Uwaga:

- Wykonawca Robót musi uzyskać zgodę na wejście w teren Generalnego Wykonawcy Robót, tj: Konsorcjum BUDROMOST STARACHOWICE I MOSTY ŁÓDŹ;

- Wykonawca  Robót  powinien przewidzieć poniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu.

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Roboty tymczasowe:

Robotami tymczasowymi przy wymianie sieci wodociągowych są;

- zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej w trakcie prowadzenia robót budowlanych;

- wykopy, umocnienia ścian wykopów;

- odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów;

- wykonanie podłoża, zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki;

- podwieszanie instalacji obcych;

Prace towarzyszące:

Pracami towarzyszącymi  przy wymianie sieci kanalizacji wodociągowych są;

- tymczasowa organizacja ruchu (przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzględniający prowadzenie robót w pasie dróg gminnych);

- zabezpieczenie terenu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia, oznakowania i utrzymania placu budowy w okresie trwania kontraktu, w terminie do zakończenia i odbioru końcowego robót; koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną;

- obsługa geodezyjna  zadania (tyczenie, pomiary niwelacyjne podczas wykonywania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej określonych projektem rzędnych posadowienia, inwentaryzacja); Wykonawca ma obowiązek sporządzić formę i ilość inwentaryzacji powykonawczych zadania wskazaną w warunkach przetargowych przez Zamawiającego;

- likwidacja placu budowy – Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

- odtworzenie terenu po zakończonych pracach do stanu pierwotnego.

  - Informacje o terenie budowy

Teren objęty niniejszym opracowaniem posiada funkcje: komunikacyjną i użyteczności publicznej.

Teren objęty niniejszym opracowaniem to teren realizacji inwestycji Gminy Miasta Radom pn:   „Przebudowa drogi krajowej Nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Zółkiewskiego na odcinku od ul.Zbrowskiego do ul.Kozienickiej wraz z przebudową ul.Zwolińskiego"

Istniejąca sieci wodociągowe w ulicach Ogrodniczej i Wojska Polskiego przebiegają przez działki miejskie w drogach będących w ciągłym ruchu kołowym i pieszym.

Dostęp do wody i energii elektrycznej na czas prowadzonych Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.

Plac budowy należy zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych.

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić instruktaż pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposażyć w środki ochrony indywidualnej, wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.

    - Warunki gruntowo-wodne

Brak jest badań inżynierskich gruntu w istniejącym ciągu uzbrojenia podziemnego.

Na podstawie informacji uzyskanych od właścicieli posesji wykonujących wykopy fundamentowe pod obiekty budowlane, można stwierdzić, ze na odcinku projektowanego kanału występują grunty kat. III (piaszczyste z domieszka piasków gliniastych).

Woda gruntowa nie występuje lecz może występować w najniższej części projektowanego odcinka kanału i podczas wzmożonych opadów atmosferycznych.

    - Organizacja robót, przekazanie i ogrodzenie placu budowy

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Wykonawca zgłosi pisemny zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych urządzeń.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy;

- utrzymania porządku na placu budowy;

- właściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych;

- utrzymanie w czystości dróg i ulic przy placu budowy.

Uwaga:

Wszystkie prace związane z wymianą przedmiotowego odcinka sieci wodociągowej muszą być prowadzone w koordynacji robót z Generalnym Wykonawcą Robót tj: Konsorcjum: BUDROMOST STARACHOWICE I MOSTY ŁÓDŹ.

    - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, oraz zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektorów Nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót.

W przypadku uszkodzenia istniejących obiektów w terenie, Wykonawca na własny koszt odtworzy je przywracając do stanu pierwotnego.

    - Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania kontraktu Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy;

- będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich i innych, a wynikających ze skażenia terenu, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania;

- prace winny być wykonywane jedynie w porze dziennej w godzinach od 700 do 2100, a urządzenia o wysokim poziomie mocy akustycznej nie powinny pracować jednocześnie;

    - Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa budowy, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

    - Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty zakończenia.

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru końcowego.

    - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z dnia 19.03,2013 roku, Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

    - Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca we własnym zakresie zapewnia pomieszczenia socjalne dla pracowników zatrudnionych na budowie.

  - Główne nazwy i kody CPV

45 11 12 00 – 0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45 23 13 00 – 8     Roboty  budowlane   w  zakresie  budowy  wodociągów i rurociągów do

odprowadzania ścieków

45 23 21 50 – 8     Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

  - Określenia podstawowe

- sieć  – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

- wodociąg – zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich; przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę;

- sieć wodociągowa – układ przewodów wodociągowych znajdujących się poza budynkiem odbiorców i nie będących przyłączami, zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne i usługowe;

- MATERIAŁY

Materiały stosowane do wymiany sieci wodociągowej powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikację techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Do wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu, a także, że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Składowanie

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy.

Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości

Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidzianym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

- SPRZĘT

Roboty ziemne i montażowe przy wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymagania bhp i p.poż. Sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak tez przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiału.

Praca sprzętu nie może spowodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.

Podczas prowadzenia robót należy zwrócić szczególną uwagę na właściwą eksploatację sprzętu budowlanego, niepodejmowanie prac remontowych jak np. wymiana oleju.

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- ŚRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.

Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru.

- OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci  kanalizacji sanitarnej  – wyd. COBRTI Instal, zeszyt 3.

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne ze SST.

Wielkości określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne ze SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Odstępstwa od ST mogą dotyczyć jedynie zastąpienia wymienionych w warunkach technicznych materiałów- w przypadku możliwości i zastąpienia – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości za zgodą Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od ST nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych przedmiotu zamówienia.

Polecenia Inspektora Nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakość materiałów i elementów, oraz zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

- ODBIORY ROBÓT

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór końcowy;

- odbiór pogwarancyjny

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z wymianą sieci  wodociągowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne;

- przygotowanie podłoża;

- roboty montażowe wykonania przedmiotowych sieci;

- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Odbiorowi robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

  - Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu podlega:

- zbadanie zgodności ST  ze stanem faktycznym i inwentaryzacją powykonawczą;

- sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej do odbioru technicznego końcowego;

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach);

- zbadanie rozstawu armatury i jej działania;

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu i podpisane przez członków komisji przeprowadzającej odbiór końcowy.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. Dokumenty:

- inwentaryzację powykonawczą;

- dokumentację powykonawczą;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.

Wykonawca składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z zawartą umową i ST oraz o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku.

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy Robót.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji powykonawczej nie będą  gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór gwarancyjny organizowany jest w terminie ok. 1 miesiąca przed zakończeniem okresu gwarancji i rękojmi.

Koszt przygotowania odbioru pogwarancyjnego obciąża Wykonawcę zadania.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Rozliczenie robót wymiany sieci wodociągowej może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami oddzielnie dla każdej ulicy, tj: Zadania 1 i 2.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty są określone w projekcie umowy.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA

  - Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa  z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

- Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

  - Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określania jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  Zamawiającego oraz danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

  - Warunki techniczne

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnych – 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne.

  - Normy

Normy wg specyfikacji szczegółowych

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# ST WOD 01 – Roboty ziemne

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadana zamówieniu poprzez Zamawiającego

Wymiana odcinków sieci wodociągowych metodą bezwykopową w rejonie ulic Wojska Polskiego i Ogrodniczej (w powiązaniu z realizacją inwestycji drogowej pn: „Przebudowa drogi krajowej Nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Zółkiewskiego na odcinku od ul.Zbrowskiego do ul.Kozienickiej wraz z przebudową ul.Zwolińskiego) na podstawie załączonych planów sytuacyjnych CPV 45 23 13 00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

  - Przedmiot ST i zakres robót objętych ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót obejmuje wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych w zakresie przygotowania terenu pod wymianę sieci wodociągowych i robót ziemnych tj:

- wykonanie prac przygotowawczych;

- wykonanie wykopu w gruncie kat, I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu;

- przygotowanie podłoża pod przewody i obiekty na sieci;

- zasypanie i zagęszczenie wykopu z demontażem umocnień ścian wykopu;

- odtworzenie terenu i nawierzchni po robotach montażowych;

- plantowanie terenu;

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

Uwaga:

Z uwagi ma bezwykopową technologię realizacji przedmiotu zamówienia roboty ziemne będą wykonywane jedynie w miejscach włączenia wymienianych rurociągów do istniejących wodociągów żeliwnych w ulicach Ogrodniczej i Wojska Polskiego.

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Warunki ogólne podano w ST WOD-00 części ogólnej pkt 1.3

Roboty towarzyszące:

Obsługa geodezyjna zadania (tyczenie, pomiary niwelacyjne podczas wykonywania wymiany sieci kanalizacji sanitarnej określonej niniejszym opracowanie , rzędnych posadowienia, inwentaryzacja);

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej zamówienia.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.

Roboty tymczasowe

- zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej w trakcie prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy;

- przekopy próbne oraz podwieszenie instalacji obcych;

- zabezpieczenie wykopu barierkami, a na noc oświetlenie światłami ostrzegawczymi;

- odtworzenie wszystkich obiektów, które ewentualnie muszą ulec rozebraniu w trakcie realizacji zadania.

Informacja o terenie

Informacje o terenie podano w ST WOD-00 – część ogólna pkt 1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podano w ST WOD-00 – część ogólna pkt 1.6.

- MATERIAŁY

Warunki ogólne podano w ST WOD-00 część ogólna pkt 2.

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych materiałów i urządzeń oraz rozwiązań projektowych.

Do wykonania podłoża i obsypki w strefie ochronnej rurociągu należy stosować piasek o uziarnieniu 0,8-2,0 mm.

Do zasypywania wykopów – piach przywieziony z zewnątrz z jego zagęszczeniem do współczynnika Is = 1,0 do głębokości 0,60 m poniżej koryta jezdni i do Is = 0,97 poniżej jej głębokości.

- SPRZĘT

Warunki ogólne podano w ST WOD-00 część ogólna pkt 3.

Wykonawca robót powinien zapewnić na czas wykonywania robót w zakresie transportu: łopaty, ubijaki ręczne i spalinowe, samochód samowyładowczy od 25 do 30 t, koparkę jednonaczyniową podsiębierną o pojemności łyżki 0,6 m3, spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM, żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton w ilości zapewniającej bezkolizyjny harmonogram robót.

- ŚRODKI TRANSPORTU

Warunki ogólne podano w ST WOD-00 część ogólna pkt 4.

Piasek użyty na podsypkę i obsypkę może być transportowany dowolnymi środkami.

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostawy materiałów w miarę postępu robót.

- WYKONANIE ROBÓT

Warunki ogólne podano w ST WOD-00 część ogólna pkt 5.

W zakres obowiązku Wykonawcy wymiany sieci wodociągowych wchodzi wykonanie wszelkich robót wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej ST oraz prac związanych z ich realizacją zgodnie z wydanymi obowiązującymi normami, przepisami, wymaganiami ST, oraz sztuką budowlaną.

W zakres prac Wykonawcy wchodzą w szczególności:

  - Roboty przygotowawcze

Ewentualne prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wykopu istniejącej nawierzchni, ogrodzeń i innych, w stosunku do których zostało to przewidziane  lub nakazane przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń i odwiezione w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione na wysypisko miejskie.

W przypadku składowania tych materiałów poza placem budowy Wykonawca powinien uzyskać na to pisemną zgodę właściciela gruntu.

Doły i wykopy powinny  być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się wody opadowej.

Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie itp.) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

  - Roboty ziemne

    - Wykopy

Z uwagi na bezwykopową technologię realizacji przedmiotu zamówienia roboty ziemne będą wykonywane jedynie w miejscach włączenia wymienianych rurociągów do istniejących wodociągów żeliwnych w ulicach Ogrodniczej i Wojska Polskiego.

Wykopy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.

Wykopy należy wykonać na w 90% mechanicznie, natomiast pozostałe 10% tj wyrównanie dna wykopu, oraz odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonać ręcznie.

Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu i stosowanego sprzętu mechanicznego.

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.

Szerokość wykopu:

- minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości powinna wynosić 0,8m dla głębokości wykopu 1,00<G<1,75m lub 0,9m dla głębokości wykopu 1,75<G<4,00m;

- jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między rurę, a ścianę wykopu lub jego szalunku, należy zapewnić przestrzeń roboczą o minimalnych wymiarach 0,25m dla DN<350;

- jeżeli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a ścianę wykopu i w sytuacjach szczególnych, których nie da się uniknąć, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona.

    - Odspojenie i transport urobku

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad krawędzią wykopu.

Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawców i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu nadmiaru urobku.

  - Podłoża i zasypka strefy ochronnej rurociągu

    - Przygotowanie podłoża

Podłoże naturalne lub wzmocnione. W zależności od rodzaju gruntu, mogą być stosowane następujące rodzaje przygotowania podłoża naturalnego:

- bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym dnie wykopu w jednolitym drobno uziarnionym gruncie;

- z podsypką wynosząca 10 cm w jednolitym drobno uziarnionym gruncie i 15 do 20 cm w gruncie skalistym i twardym;

- w sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których zalicza się torf lub kurzawka, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, ława betonowa lub specjalna konstrukcja.

W niniejszym opracowaniu przyjęto 10 cm grubości warstwy podłoża - podsypka z piasku

    - Obsypka rurociągu i zasypka w strefie ochronnej

Szerokość obsypki przewodu powinna być równa szerokości wykopu i sięgać do wierzchu rury.

Grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy ochronnej nad wierzchem rury, powinna wynosić 30 cm. Dobór właściwego gruntu oraz dokładne zagęszczenie osypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilności przewodu i nawierzchni.

Zasypkę przewodu kanalizacyjnego przeprowadza się w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury kanalizacyjnej z wyłączeniem odcinków na złączach;

- po próbie szczelności złącz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń;

- zasypka reszty wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczeniem go i rozbiórka odeskowań i rozpór ścian wykopu;

Grunt użyty do zasypki wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie podłoża i zasypki powinno być zgodne z określonym w dokumentacji projektowej.

  - Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zagęszczanie zasypki głównej może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa.

Zasypanie wykopów powyżej warstwy ochronnej dokonuje się piaskiem i zagęszcza go wg normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu średniego poza pasem jezdni, jak dla ruchu ciężkiego w pasie jezdni.

Zasypka powinna odbywać się warstwami po około 30 cm z zagęszczeniem do odpowiedniego, podanego w normie stopnia zagęszczenia.

Inne przewody, kable itp. Występujące w wykopie, powinny być odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej i przeciwwilgociowej.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH

, BADANIA

Kontrola jakości robót związanych z robotami ziemnymi powinna być przeprowadzona w trakcie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z ST WOD-00 część ogólna pkt 8.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w projekcie umowy.

- PRZEPISY ZWIĄZANE (z uwzględnieniem późniejszych zmian)

  - Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa  z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

- Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

  - Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określania polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  Zamawiającego oraz danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

  - Warunki techniczne

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnej – 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne.

  - Normy

PN-B-06050:1999			Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-86/B-02480			Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis

Gruntów.

PN-B-02481:1999			Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole

literowe i jednostki miary.

BN-EN 77/8931-12			Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# ST WOD 02 – Roboty montażowe

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa nadana zamówieniu poprzez Zamawiającego

Wymiana odcinków sieci wodociągowych metodą bezwykopową w rejonie ulic Wojska Polskiego i Ogrodniczej (w powiązaniu z realizacją inwestycji drogowej pn: „Przebudowa drogi krajowej Nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Zółkiewskiego na odcinku od ul.Zbrowskiego do ul.Kozienickiej wraz z przebudową ul.Zwolińskiego) na podstawie załączonych planów sytuacyjnych CPV 45 23 13 00-8 (Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków)

  - Przedmiot ST i zakres robót objętych ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót obejmuje wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych montażowych w zakresie WYMIANY SIECI WODOCIĄGOWYCH W ULICACH WOJSKA POLSKIEGO I OGRODNICZEJ.

CZĘŚĆ INSTALACYJNA:

Zadanie 1

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE W UL.OGRODNICZEJ  NA DŁUGOŚCI 80,00  mb (metodą bezwykopową)

- wymiana odcinka sieci wodociągowej metodą bezwykopową przewiertem sterowanym  na rury  PE Ø 110 mm w rurze ochronnej PE RC Ø 160 mm na długości 80,00 mb;

- zasuwa żeliwna klinowa owalna kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną Ø 100 mm (w miejscach włączenia w istniejący wodociąg z rur żeliwnych Ø 100 mm w ul.Ogrodniczej)                                                                                   – kpl 2;

- przeprowadzenie prób i badań wymaganych w specyfikacji technicznej;

- oznakowanie trasy sieci wodociągowej i miejsca zamontowania uzbrojenia.

Zadanie 2

WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ PO ISTNIEJĄCEJ TRASIE W UL.WOJSKA POLSKIEGO  NA DŁUGOŚCI 50,00  mb (metodą bezwykopową)

- wymiana odcinka sieci wodociągowej metodą bezwykopową przewiertem sterowanym  na rury  PE Ø 225 mm w rurze ochronnej PE RC Ø 280 - 315 mm na długości 50,00 mb;

- zasuwa żeliwna klinowa owalna kołnierzowa z obudową i skrzynką uliczną Ø 200 mm (w miejscach włączenia w istniejący wodociąg z rur żeliwnych Ø 100 mm w ul.Wojska Polskiego)                                                                            – kpl 2;

- przeprowadzenie prób i badań wymaganych w specyfikacji technicznej;

- oznakowanie trasy sieci wodociągowej i miejsca zamontowania uzbrojenia.

Uwaga:

- Rury osłonowe wbudowane będą metodą przecisku sterowanego.

- Rury przewiertowe PE Ø110 mm w ul.Ogrodniczej i Ø 225 mm w ul.Wojska Polskiego będą przeciągane na ślizgach przez rury ochronne.

  - Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Warunki ogólne podano w ST WOD-00 części ogólnej pkt 1.3

Roboty towarzyszące:

- obsługa geodezyjna zadania (tyczenie, pomiary niwelacyjne podczas wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej określonych warunkami technicznymi i ST, inwentaryzacja); Wykonawca ma obowiązek sporządzić formę inwentaryzacji powykonawczej zadania zgodnie z wymogami Zamawiającego; Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt;

- oznakowanie rurociągu tablicami informacyjnymi;

Roboty tymczasowe

- zapewnienie dostawy wody i energii elektrycznej w trakcie prowadzenia robót budowlanych we własnym zakresie i na własny koszt Wykonawcy;

- naprawa (ewentualna) ogrodzeń, wjazdów, instalacji drenarskich – w przypadku ich uszkodzenia.

Informacja o terenie

Informacje o terenie podano w ST WOD 00 – część ogólna pkt 1.4.

Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podano w ST WOD 00 – część ogólna pkt 1.6.

- MATERIAŁY DLA SIECI WODOCIĄGOWEJ

Warunki ogólne podano w ST WOD - 00 część ogólna pkt 2

Materiały mające kontakt z woda do picia muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.

  - Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociągowej – rury ciśnieniowe z polietylenu PE-100 PN10, wg PN-EN 12201-2.

  - Armatura odcinająca

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z miękkim doszczelniaczem z obudową i skrzynką uliczną wg PN-EN 1171:2003 (sieć wodociągowa).

  - Składowanie materiałów

Rury przewodowe

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed  uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełniającym warunki bhp.

Składowane rury  nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscy przechowywania nie powinna przekraczać 300C.

- SPRZĘT

Warunki ogólne podano w ST WOD-00 część ogólna pkt 3.

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

- samochód dostawczy do 0,9t;

- samochód skrzyniowy do 5t;

- samochód beczkowóz 4t;

- żurawie samochodowe od 5 do 6t;

- wciągarka ręczna od 3 do 5t;

- zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20KVA;

- pojemnik do betonu do 0,74 m2;

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

- ŚRODKI TRANSPORTU

Warunki ogólne podano w ST KAN-00 część ogólna pkt 4.

  - Transport rur przewodowych i ochronnych

Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych:

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne wsporniki o max, rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd końce nie mogą być dłuższe niż 1 m;

- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m;

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części środków transportu ja śruby, łańcuchy itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu;

- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia;

- platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie;

- wg zaleceń producenta transport rur i kształtek powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia od -50C do +300.

  - Transport armatury przemysłowe

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.

Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

- WYKONANIE ROBÓT

Warunki ogólne podano w ST WOD-00 część ogólna pkt 5.

W zakresie obowiązków Wykonawcy wodociągu wchodzi wykonanie wszystkich robót wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej ST oraz prac związanych z ich realizacją, zgodnie z wydanymi obowiązującymi normami, przepisami, wymaganiami dokumentacji projektowej oraz sztuką budowlaną.

W zakres prac Wykonawcy wchodzą w szczególności:

  - Włączenie do sieci istniejącej

Wymieniany odcinek sieci wodociągowej na rury PE Ø 110 mm na długości 80,00 mb   zostanie włączony do istniejącego wodociągu żeliwnego Ø 100 mm w ul. Ogrodniczej poprzez  zasuwy kołnierzowe Ø 100 mm.

Wymieniany odcinek sieci wodociągowej na rury PE Ø 225 mm na długości 50,00 mb   zostanie włączony do istniejącego wodociągu żeliwnego Ø 200 mm w ul.Wojska Polskiego poprzez  zasuwy kołnierzowe Ø 200 mm.

  - Ułożenie przewodów sieci wodociągowej

Wymiana odcinków sieci wodociągowej nastąpi metodą bezwykopową przewiertami sterowanymi.

Rury osłonowe wbudowane będą metodą przecisku sterowanego.

Rury przewiertowe PE Ø110 mm w ul.Ogrodniczej i Ø 225 mm w ul.Wojska Polskiego będą przeciągane na ślizgach przez rury ochronne.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH

, BADANIA

Kontrola jakości robót związanych z robotami montażowymi powinna być przeprowadzona w trakcie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci  Wodociągowych.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z ST WOD-00 część ogólna pkt 8.

- ROZLICZENIE ROBÓT

Zasady rozliczenia i płatności za wykonane roboty są określone w projekcie umowy.

- PRZEPISY ZWIĄZANE (z uwzględnieniem późniejszych zmian)

  - Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa  z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).

- Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

  - Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określania polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 40).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobu deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia  Zamawiającego oraz danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

  - Warunki techniczne

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacji sanitarnych i deszczowych – 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r. – Roboty ziemne.

  - Normy

PN-EN-12201:2004			Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

Przesyłania wody. Polietylen;

PN-EN 1074-6:2005			Armatura wodociągowa – Wymagania użytkowe

i badania sprawdzające

PN-B 10725:1999			Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania

i badania;

…..............................................

(wykonała: Mariola Skórnicka)