# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

# WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

Nazwa zamówienia:

„WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH I INSTALACYJNYCH W 2021 ROKU NA TERENIE m.RADOMIA I GMIN OŚCIENNYCH (OD DNIA 01 MARCA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU):

- USUWANIE AWARII NA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZACH WODOCIAGOWYCH DO OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH (WYMIANA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ);

- USUWANIE AWARII NA PRZYŁĄCZU DOMOWYM SIECI WODOCIĄGOWEJ (WYMIANA DOMOWEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO);

- USUWANIE AWARII NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ LUB DESZCZOWEJ ORAZ PRZYKANALIKACH DO OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH (WYMIANA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ);

- USUWANIE AWARII NA PRZYŁACZU DOMOWYM KANALIZACJI SANITARNEJ  (WYMIANA DOMOWEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO);

- NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH;

- REGULACJA - WYMIANA WŁAZÓW STUDNI REWIZYJNYCH KANALIZACJI SANITARNEI LUB DESZCZOWEJ W TRYBIE AWARYJNYM;

-WYMIANA STUDNI REWIZYJNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ LUB DESZCZOWEJ W TRYBIE AWARYJNYM.

Główny przedmiot zamówienia (kod CPV):

45 45 30 00-7 	Roboty remontowe

45 23 13 00-8     Roboty budowlane w zakresie wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków

45 23 30 00-9     Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni

drogowych

Zamawiający:

WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. z O.O.

26-600 Radom, ul.Filtrowa 4

Autor specyfikacji technicznej:

Mariola Skórnicka

Data opracowania: styczeń 2021 rok

Nazwa zamówienia.

„WYKONYWANIE ROBÓT DROGOWYCH I INSTALACYJNYCH W 2021 ROKU NA TERENIE m.RADOMIA I GMIN OŚCIENNYCH (OD DNIA 01 MARCA DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU): - USUWANIE AWARII NA SIECI WODOCIĄGOWEJ I PRZYŁĄCZACH WODOCIAGOWYCH DO OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH (WYMIANA ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ); - USUWANIE AWARII NA PRZYŁĄCZU DOMOWYM SIECI WODOCIĄGOWEJ (WYMIANA DOMOWEGO PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO); - USUWANIE AWARII NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ LUB DESZCZOWEJ ORAZ PRZYKANALIKACH DO OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH I BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH (WYMIANA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ); - USUWANIE AWARII NA PRZYŁACZU DOMOWYM KANALIZACJI SANITARNEJ (WYMIANA DOMOWEGO PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO); - NAPRAWA NAWIERZCHNI DROGOWYCH PO AWARIACH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH; - REGULACJA - WYMIANA WŁAZÓW STUDNI REWIZYJNYCH KANALIZACJI SANITARNEI LUB DESZCZOWEJ W TRYBIE AWARYJNYM; -WYMIANA STUDNI REWIZYJNYCH KANALIZACJI SANITARNEJ LUB DESZCZOWEJ W TRYBIE AWARYJNYM.

Główny przedmiot zamówienia (kod CPV):   45 45 30 00-7 Roboty remontowe

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z prowadzeniem robót drogowych i instalacyjnych w 2021 roku na terenie m.Radomia i Gmin ościennych (od dnia 01 marca do 31 grudnia 2021 roku) w następującym zakresie:

- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych do obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych (wymiana odcinka sieci wodociągowej);

- usuwanie awarii na przyłączu domowym sieci wodociągowej (wymiana domowego przyłącza wodociągowego);

- usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej oraz przykanalikach do obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych (wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej);

- usuwanie awarii na przyłączu domowym kanalizacji sanitarnej (wymiana domowego przyłącza kanalizacji sanitarnej);

- naprawa    nawierzchni      drogowych     po     awariach      sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

- regulacja  –  wymiana  włazów  studni  rewizyjnych   kanalizacji sanitarnej lub  deszczowej w trybie awaryjnym;

- wymiana studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej lub deszczowej w trybie awaryjnym;

Uwaga:

Roboty drogowe stanowiące  cały zakres zamówienia obejmują wszystkie sieci wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, które eksploatują Wodociągi Miejskie w Radomiu SP. z O.O.

W zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wchodzą:

- roboty rozbiórkowe 		- CPV 45 00 00 00-0

- roboty ziemne        		- CPV 45 11 12 00-0

- roboty  wodociągowe     	- CPV 45 23 21 00-3

- roboty kanalizacyjne     	- CPV 45 23 24 10-9

- roboty nawierzchniowe  	- CPV 45 23 32 20-7

- budowa chodników        	- CPV 45 23 32 22-1

- oznakowanie                 	- CPV 45 23 32 70-2

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zleceniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1

1.4. Określenia podstawowe

Pozostałe określenia podane w specyfikacji  technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi  normami i wytycznymi.

1.5. Zakres robót objęty specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie sieci  wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej , które eksploatują Wodociągi Miejskie w Radomiu, Sp. z o.o.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i przyłączach wodociągowych do obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych (wymiana odcinka sieci wodociągowej);

- usuwanie awarii na przyłączu domowym sieci wodociągowej (wymiana domowego przyłącza wodociągowego);

- usuwanie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej oraz przykanalikach do obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych (wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej);

- usuwanie awarii na przyłączu domowym kanalizacji sanitarnej (wymiana domowego przyłącza kanalizacji sanitarnej);

- naprawa    nawierzchni      drogowych     po     awariach      sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

- regulacja  –  wymiana  włazów  studni  rewizyjnych   kanalizacji sanitarnej lub  deszczowej w trybie awaryjnym;

- wymiana studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej lub deszczowej w trybie awaryjnym;

1.5.1. Usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych oraz naprawa nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Naprawa sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i przykanalikami oraz naprawa nawierzchni drogowych po awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obejmuje przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po usunięciu awarii wodociągowej lub kanalizacyjnej.

Szczegółowe prace będą obejmować:

- rozebranie wszystkich rodzajów nawierzchni, jakie mogą wystąpić przy awariach sieci wodociągowej, czy kanalizacji sanitarnej;

- rozebranie wszystkich rodzajów podbudów drogowych, jakie mogą wystąpić przy awariach sieci wodociągowej, czy kanalizacji sanitarnej;

- usunięcie awarii na sieci wodociągowej lub przyłączu wodociągowym wykonanym  z rur żeliwnych lub stalowych ocynkowanych i PE Ø 25 – 150 mm. Usunięcie awarii na  sieci wodociągowej lub przyłączach do obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych będzie polegało na wymianie odcinka sieci na rury PE Ø 32 - 160 na długości max. 60 mb wraz z kosztami robót ziemnych i odnową nawierzchni. Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym będzie polegało na  kompletnej wymianie uszkodzonego przyłącza o Ø 25 – 50 mm na rury PE wraz z opaską nawiertną, zaworem odcinającym, obudową i skrzynką do zasuw oraz kosztem robót ziemnych i włączeniem w istniejącą sieć wodociągową oraz odnową nawierzchni. Średnią długość wymienianego przyłącza przyjęto ok. 9 mb.

- usunięcie awarii na sieci kanalizacji sanitarnej lub przyłączach kanalizacyjnych wykonanych z rur betonowych, kamionkowych lub PVC na nowe z rur PVC lub PP Ø 315, 200 lub 160 mm.  Usunięcie awarii na  sieci kanalizacji sanitarnej lub przyłączach kanalizacyjnych do obiektów przemysłowych i budynków wielorodzinnych będzie polegała na wymianie odcinka sieci na rury PVC Ø 315 lub 200 mm na długości max. 60 mb wraz z kosztami robót ziemnych i odnową nawierzchni. Usunięcie awarii na przyłączu kanalizacji sanitarnej będzie polegało na kompletnej wymianie  na nowe przyłącze z rur PVC lub PP Ø 160  mm wraz z kosztami robót ziemnych i włączeniem w istniejącą sieć kanalizacyjną oraz odnową nawierzchni. Średnią długość przyłącza kanalizacyjnego przyjęto ok. 12,00 mb;

Uwaga:

Wszystkie materiały pochodzące z demontażu po pracach na sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej i robotach drogowych powinny być utylizowane zgodnie z Ustawą o odpadach i uwzględnione w kosztach Wykonawcy Robót.

- zasypanie wykopu po usunięciu awarii piachem Inwestora lub Wykonawcy;

- wykonanie podbudowy w zależności od występującej  podbudowy w miejscu prowadzenia robót tj. z   tłucznia,  cementowo - piaskowej,  betonowej   grubości   do  20  cm  oraz   z   bloczków  betonowych;

- wykonanie nawierzchni bitumicznych grubości do 10 cm;

- wykonanie nawierzchni z bloczków betonowych z wykorzystaniem starych lub nowych  bloczków;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej grub. 6 lub 8 cm  z wykorzystaniem starej lub nowej kostki;

- ułożenie  chodnika   z wykonaniem podsypki piaskowej z wykorzystaniem starych lub nowych płyt chodnikowych;

- ułożenie krawężników betonowych z wykonaniem ław na podsypce cementowo-piaskowej oraz z betonu B 10 z wykorzystaniem starych lub nowych krawężników;

- ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej z wykorzystaniem nowych lub starych obrzeży;

- obsadzenie skrzynki zasuwowej w nawierzchni asfaltowej.

Uwaga:

- Przy naprawie nawierzchni drogowych w okresie zimowym w kalkulacji cenowej należy przewidzieć konieczność ponownego położenia nawierzchni asfaltowej przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Wszystkie roboty ziemne i drogowe związane z naprawą sieci wod.-kan. oraz przyłączy i nawierzchni po awariach sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z wymogami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy.

Na czas wykonywania robót wykopy należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać gotowość do wykonywania napraw przyłączy wodociągowych i nawierzchni przez całą dobę, a także w dni wolne od pracy.

Do naprawy przyłącza i nawierzchni Wykonawca przystępuje natychmiast po usunięciu awarii zabezpieczając we własnym zakresie miejsce prowadzenia robót.

O zaistniałej awarii Wykonawca będzie informowany przez dyżurnego dyspozytora Pogotowia Wodociągów Miejskich.

W przypadku awarii opaski nawiertnej odcięcie wody i ponowne otwarcie dokonuje Pogotowie Wodociągowe.

Po usunięciu awarii przyłącza wodociągowego Wykonawca informuje dyżurnego Pogotowia Wodociągowego.

Wykonawca powinien wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót tj:

- organizacja i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót;

- wykonanie  projektu  organizacji  ruchu  i  poniesienie  kosztów  za  zajęcie  pasa  drogowego w przypadku nieterminowego wykonania robót;

- wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe nie ujęte w normach kosztorysowych;

- uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego.

Uwaga:

W przypadku terminowego wykonania robót wszystkie koszty związane z wykonaniem projektu organizacji ruchu i wszystkich niezbędnych uzgodnień pokrywa Zamawiający

1.5.2. Regulacja - wymiana włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w trybie awaryjnym

Regulacja - wymiana włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po wymianie włazu studni kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowe prace będą obejmować:

- wymianę   uszkodzonego   włazu   z   pozostawieniem   płyty   nastudziennej   i przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego;

- wymianę  włazu  wraz   z   wymianą   płyty   nastudziennej   z   zastosowaniem    pierścienia odciążającego oraz przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego;

- wykonanie nowej podbudowy betonowej pod pierścień odciążający

Wszystkie roboty ziemne i drogowe należy wykonać zgodnie z wymogami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy.

Na  czas  wykonywania  robót  miejsce  prac  należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

O konieczności wymiany włazów studzienek kanalizacyjnych Wykonawca będzie powiadamiany pisemnie.

Właz kanalizacyjny dostarcza Zamawiający. Pozostałe materiały Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Sposób zamontowania włazu studzienki kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z załączonym do specyfikacji rysunkami 1 i 2.

Wykonawca powinien wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót tj:

- organizację i zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót;

- przygotowanie  oraz  organizację  i  zabezpieczenie  ruchu  –  projekt  organizacji  ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami;

- uzyskanie decyzji i poniesienia opłat na zajęcie pasa drogowego dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu oraz spełnienie wszystkich warunków określonych w uzgodnieniu w MZDiK;

- wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe nie ujęte w normach kosztorysowych;

- uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego.

1.5.3. Wymiana studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w trybie awaryjnym

Remont studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmuje przywrócenie do stanu pierwotnego po remoncie studni rewizyjnej.

Szczegółowe prace będą obejmować:

- demontaż starej studni z odwiezieniem i utylizacją odpadów;

- wykonanie nowej kompletnej studni z płytą nastudzienną, pierścieniem odciążającym;

- wykonanie nowej podbudowy betonowej pod pierścień odciążający;

- wykonanie robót ziemnych wraz z odtworzeniem nawierzchni.

Wszystkie roboty ziemne i drogowe należy wykonać zgodnie z wymogami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy.

Na czas wykonywania robót miejsce prac należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

O konieczności remontu studni rewizyjnej Wykonawca będzie powiadamiany pisemnie.

Właz kanalizacyjny dostarcza Zamawiający. Pozostałe materiały Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie. Sposób zamontowania włazu studzienki kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z załączonym do specyfikacji rysunkami 1 i 2.

Wykonawca powinien wykonać również wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót tj:

- organizację i zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót;

- przygotowanie  oraz  organizację i  zabezpieczenie  ruchu  –  projekt  organizacji  ruchu  wraz z koniecznymi uzgodnieniami;

- uzyskanie decyzji i poniesienia opłat na zajęcie pasa drogowego dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu oraz spełnienie wszystkich warunków określonych w uzgodnieniu w MZDiK;

- wszelkie prace przygotowawcze i porządkowe nie ujęte w normach kosztorysowych;

- uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego

1.5.4. Roboty porządkowe

Po zakończeniu wszystkich robót Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.6. Opis robót

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205 i pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia. W pobliżu kabli energetycznych roboty ziemne należy wykonywać ręcznie.

Warstwę odsączającą i podsypkę z piasku należy wykonać wg normy PN-S-11113.

W przypadku wykopów wąskoprzestrzennych należy w wycenie robót ziemnych uwzględnić wykonanie szalunków i ich rozebranie po zakończeniu robót naprawczych.

Uwaga:

Rozdeskowanie ścian wykopów powinno następować z zachowaniem ostrożności  ze względu na możliwość obsunięcia  się ścian wykopu

Wykonanie podbudowy – w robotach objętych przedmiotem zamówienia mogą wystąpić następujące podbudowy:

- podbudowa z tłucznia;

- podbudowa cem.-piaskowa grub.do 10 cm pod kostkę betonową;

- podbudowa betonowa grub. do 20 cm;

- podbudowa z bloczków betonowych.

Podbudowę betonową należy wykonać z masy betonowej o wytrzymałości R28=7,5 MPa. Masa betonowa i wykonana podbudowa powinna spełniać wymagania normy PN-S-96013. W celu zapewnienia wymaganej równości mieszankę należy układać rozkładarką lub równiarką, a w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanki.

Wykonanie nawierzchni drogowych po awariach – w robotach objętych przedmiotem  zamówienia mogą występować następujące nawierzchnie do odtworzenia:

- nawierzchnia z bloczków betonowych z wykorzystaniem starych lub nowych bloczków;

- nawierzchnia bitumiczna grub. do 10 cm;

- nawierzchnia  z   kostki   betonowej   wibroprasowanej  grubości   6  lub  8  cm z wykorzystaniem starej lub nowej kostki.

Ułożenie chodników, krawężników i obrzeży betonowych – po zakończeniu robót związanych z remontem nawierzchni po awariach należy przywrócić teren do stanu pierwotnego z ewentualnym odtworzeniem chodników, krawężników i obrzeży betonowych.

Uwaga:

Płyty chodnikowe, krawężniki i obrzeża mogą być nowe lub z odzysku.

1.6.1. Wymagania dotyczące technologii wykonania oraz użytych materiałów

Podstawowe materiały potrzebne do wykonywania przedmiotu zamówienia:

- kruszywa zgodne z tablicą D1 normy PN-S-96025:2000;

- kruszywa zgodne z tablicą B1 normy PN-S-96025;

- kruszywa zgodne z tablicą E1 normy PN-S-96025:2000;

- wypełniacz mineralny podstawowy wg normy PN-S-96504;

- asfalt drogowy D 50/70 wg normy PN-EN 12591:2002;

- asfalt drogowy D 50/70 wg normy PN-C-96170;

- piach;

- cement;

- tłuczeń;

- bloczki betonowe;

- kostka betonowa wibroprasowana grub. 6 cm;

- kostka betonowa wibroprasowana grub. 8 cm;

- płyty chodnikowe;

- krawężniki betonowe;

- obrzeża betonowe;

- włazy nastudzienne – MATERIAŁ INWESTORA;

- rury wodociągowe PE 100;

- rury kanalizacyjne PVC i PP;

- kręgi betonowe;

- płyty nastudzienne;

- pierścienie odciążające.

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót drogowych objętych zakresem  zamówienia muszą posiadać  niezbędne atesty i aprobaty techniczne, które należy przedstawić Inwestorowi  przed wbudowaniem materiałów.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polska Normą lub aprobatą techniczną.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane  nie później niż w czasie przez niego   wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod grożbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Wszystkie  niezbędne materiały i urządzenia  do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca zabezpiecza  we własnym zakresie i na własny koszt.

Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem wyceny robót i złożeniem oferty zapoznać się z zakresem prac w terenie

1.7. Warunki geotechniczne i hydrogeologiczne gruntu na terenie objętym przedmiotem zamówienia

- na terenie przewidzianym do wykonywania przedmiotu zamówienia występuje grunt kat.III;

- w zależności od pory roku należy przewidzieć możliwość wystąpienia wód gruntowych, co wiąże się z koniecznością odwodnienia wykopów.

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność z wymaganą przez Zamawiającego technologią robót i  sztuką budowlaną.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym zorganizuje we własnym zakresie zaplecze budowy, a koszt wykonania zaplecza budowy wkalkuluje w cenę robót.

Wykonawca winien wykonać i wykończyć roboty w ścisłej zgodności z zawartą umową z Zamawiającym.

Wykonawca winien także przestrzegać i ściśle stosować się do poleceń Inspektora Nadzoru we wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego czy były one wymienione w przedmiocie zamówienia czy nie.

Przedmiary Robót i Specyfikacja Techniczna dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami zamówienia i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

Specyfikacja Techniczna jest uzupełnieniem przedmiarów i kosztorysów ofertowych, za pomocą opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w szczególności w zakresie wymagań jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenia podstaw do wyceny tych robót przez Wykonawcę.

Wykonawca nie może wykorzystywać na swoją korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w przedmiarach robót, a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, który zdecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień.

Wykonawca Robót jest zobowiązany do uwzględnienia w oferowanych cenach wszystkich robót towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym.

Polecenia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  z tego tytułu poniesie Wykonawca.

Wykonawca powinien wykonać również wszelkie pozostałe prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót tj:

- organizacja i zabezpieczenie miejsca wykonywanych robót;

- przygotowanie oraz organizacja i zabezpieczenie ruchu – projekt organizacji ruchu wraz z koniecznymi  uzgodnieniami (dotyczy regulacji studni);

- uzyskanie decyzji i poniesienie opłat za zajęcie pasa drogowego dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu oraz spełnienie wszystkich warunków określonych w uzgodnieniu MZDiK (dotyczy regulacji studni);

W przypadku terminowej naprawy nawierzchni po awariach projekt organizacji ruchu, wykonanie niezbędnych uzgodnień i koszty projektu ponosi Zamawiający.

W przypadku niedotrzymania terminu wykonania robót opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosi Wykonawca.

- uzyskanie innych stosownych decyzji oraz poniesienie wszelkich opłat niezbędnych do wykonania kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia;

- wszystkie prace przygotowawcze i porządkowe nie ujęte w normach kosztorysowych

- przywrócenie terenu po zakończonych pracach do stanu pierwotnego;

W   sprawach   nieuregulowanych   należy   stosować się   do  obowiązujących  warunków technicznych, norm państwowych, branżowych, przepisów prawa budowlanego, dozoru technicznego oraz sztuki inżynierskiej.

1.8.1. Informacja o placu budowy

Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren zaistniałej awarii  w taki sposób   aby utrzymać normalne warunki użytkowania  pozostałej części wodociągu lub kanału.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy od chwili  przekazania do odbioru końcowego.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed ustalonym w umowie terminem rozpoczęcia robót następujące dokumenty:

- oświadczenie osoby funkcyjnej o przejęciu obowiązków kierownika budowy;

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie.

1.8.2. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót.

Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków:

- miejsce na magazyn i składowiska materiałów budowlanych powinny być tak wybrane, aby nie powodowały zakłóceń komunikacyjnych w obrębie terenu, na który prowadzone są prace oraz tak aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;

- praca sprzętu używanego podczas realizacji robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na terenie budowy i poza nim;

Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.

1.8.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej.     Wykonawca zapewni składowanie materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczy odpowiednio te materiały przed dostępem osób trzecich.

Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za poniesienie kosztów w wyniku strat spowodowanych pożarem wywołanym w efekcie realizacji robót przez Wykonawcę.

1.8.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wykonawca jest zobowiązany w  związku z prowadzonymi przez siebie robotami do zapewnienia podczas prowadzenia robót bezpieczeństwa pracownikom przebywającym na terenie placu budowy. Wstęp na teren budowy  ze strony Zamawiającego, powinny mieć osoby, jedynie przez niego upoważnione.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swoich pracowników; zapewnić właściwe warunki pracy oraz warunki sanitarne.

Zgodnie z art. 21A Ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy winien sporządzić przed rozpoczęciem robót "plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" uwzględniając specyfikę zamówienia i warunki prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 roku.

1.8.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone  Polskimi Normami i posiadać  aprobaty techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru na jego żądanie niezbędnych atestów i deklaracji zgodności na użyte przez siebie materiały.

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użytku materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami.

Materiały posiadające atesty, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacją techniczną, wówczas taki materiał zostanie odrzucony.

2.3. Przechowywanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem, zachowały swoją  jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Po zakończeniu robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia.

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów, to koszt  tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.

Każdy element robót, w którym znajdują się niezbadane, bądź nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich odrzuceniem i nie zapłaceniem.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien on być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania.

Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, transporcie, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp., oraz będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca  dostarczy na żądanie Inspektorowi Nadzoru, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca może stosować dowolnego rodzaju środki transportu zgodnie z normami ochrony środowiska i przepisami bhp dotyczącymi jego użytkowania. jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na terenie budowy.

Materiały i urządzenia przewożone na środkach transportu, powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.   Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  oraz za wykonanie robót zgodnie z postanowieniami przedmiotu zamówienia i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Inwestor Nadzoru będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Po wykonaniu robót miejsce robót należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA  JAKOŚĆI

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe wykonanie robót .

6.2. Zasady kontroli jakości

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę prawidłowości i jakości robót oraz materiałów.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować sprawdzenie zgodności wykonania robót ze Specyfikacją Techniczną;

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i robót.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w przypadku robót ulegających zakryciu oraz przed przystąpieniem do następnej fazy robót, uniemożliwiającej dokonanie odbioru robót poprzednio wykonanych w terminie późniejszym.

Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony w przypadku całkowitego zakończenia wszystkich robót, a odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności, sposób i terminy wykonania robót określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą.

10. NORMY BUDOWLANE

Roboty drogowe

| Lp. | Norma budowlana (podstawa wyceny) | Opis robót |
| --- | --- | --- |
| 1. | KNNR 6-0801/011 | Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm |
| 2. | KNNR 6-0801/0610 | Rozebranie podbudowy z betonu grubości 20 cm |
| 3. | KNNR 6-0802/0410 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm |
| 4. | KNNR 6-0801/08 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 8 cm |
| 5. | KNNR 6-1106/04 | Remonty cząstkowe z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm z wykonaniem podsypki piaskowej (rozebranie chodnika z ponownym ułożeniem starych płyt chodnikowych) |
| 6. | KNNR 6-1106/04 | Remonty cząstkowe z płyt betonowych 50 x 50 x 7 cm z wykonaniem podsypki piaskowej (rozebranie chodnika z ponownym ułożeniem z wykorzystaniem nowych płyt chodnikowych |
| 7. | KNNR 6-0403/0301 | Ułożenie krawężników betonowych o wym. 15 x 30 cm z wykonaniem ław na podsypce cementowo-piaskowej oraz z betonu B10 (z wykorzystaniem starych krawężników) |
| 8. | KNNR 6-0403/0301 | Ułożenie krawężników betonowych w wym.15 x 30 cm z wykonaniem ław na podsypce cementowo-piaskowej oraz z betonu B10 (z wykorzystaniem nowych krawężników) |
| 9. | KNNR 6-0404/05 | Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (z wykorzystaniem starych obrzeży) |
| 10. | KNNR 6-0404/05 | Ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30 x 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (z wykorzystaniem nowych obrzeży) |
| 11. | KNNR 6-0112/01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa o grubości 20 cm |
| 12. | KNNR 6-0109-0305 | Wykonanie podbudowy z betonu B10 o grubości 20 cm |
| 13. | KNNR 6-0105-04 | Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 5 cm (x4) |
| 14. | KNNR 6-1108-0201 | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z mieszanki bitumiczno-asfaltowej |
| 15. | KNNR 6-1105/04 | Remonty cząstkowe z płyt betonowych sześciokątnych lub kwadratowych (z wykorzystaniem starych płyt) |
| 16. | KNNR 6-1105/04 | Remonty cząstkowe z płyt betonowych sześciokątnych lub kwadratowych (z wykorzystaniem nowych płyt) |

- Roboty ziemne

| 1. | KNNR 1-0301/02 | Wykop wykonywany ręcznie z odwózką ziemi na odległość 1 km – grunt kat.III |
| --- | --- | --- |
| 2. | KNNR 1-0202/02 | Wykop wykonywany mechanicznie z odwózką ziemi na odległość 1 km – grunt kat.III |
| 3. | KNNR 1-0208/02 | Wielkość dopłaty za każdy następny km ponad 1 km |
| 4. | KNNR 1-0318/03 | Ręczna zasypka wykopów piaskiem dowiezionym z zewnątrz wraz z zagęszczeniem (piasek Wykonawcy) |
| 5. | KNNR 1-0318/03 | Ręczna zasypka wykopów piaskiem dowiezionym z zewnątrz wraz z zagęszczeniem (piasek Inwestora) |

- Roboty remontowe studzienek rewizyjnych

| 1. | KNR 4-05 0410/06 | Demontaż pokrywy żelbetowej nastudziennej Ø 120 mm |
| --- | --- | --- |
| 2. | KNNR 4-1423/06 | Montaż pokrywy nastudziennej z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym |

- Roboty remontowe przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej

| 1. | kalkulacja własna | Roboty remontowe przyłączy wodociągowych |
| --- | --- | --- |
| 2. | kalkulacja własna | Roboty remontowe przyłączy kanalizacji sanitarnej i studni rewizyjnej |

11. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r.  z póź. zmianami

- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177

- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881

- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr

147,poz.1229

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /

Wydaw. Arkady

- instrukcje ITB i instrukcje producentów.